## TRAFO
NO | LP | KODE GARDU | NO TIANG | DAYA TRAFO | FASA | MERK TRAFO | TAHUN | JUMLAH PELANGGAN | ALAMAT
2 |  | GDL01 | RDT03-014/T002 | 200 | 3 | TRAFINDO | 2015 | 1 | JL. TAMBAK AJI RAYA
3 | 2 | GDU01 | RDT03-017 | 200 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI RAYA
4 |  | GDL02 | RDT03-022/B001 | 100 | 3 | TRAFINDO | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI GANG II
5 |  | GDL03 | RDT03-022/B002 | 160 | 3 | TRAFINDO | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG II
6 |  | GDL04 | RDT03-025/T001 | 160 | 3 | SINTRA | 2015 | 1 | JL. TAMBAK AJI RAYA
7 |  | GDL05 | RDT03-025/T001/U001 | 100 | 3 | TRAFINDO | N/A | 3 | JL. TAMBAK AJI RAYA
8 |  | GDL06 | RDT03-025/T002 | 100 | 3 | TRAFINDO | 2015 | 2 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
9 |  | GDL07 | RDT03-025/T003/S001 | 100 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
10 |  | GDL08 | RDT03-025/T008 | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
11 | 3 | GDU02 | RDT03-027 | 160 | 3 | TRAFINDO | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI RAYA
13 |  | GDL09 | RDT03-028/T002 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI RAYA
14 |  | GDL10 | RDT03-030/S005/T001 | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI RAYA
15 |  | GDL11 | RDT03-030/S006/B001 | 50 | 1 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI RAYA
|  | GDL12 | RDT03-030/T004/S005 | 100 | 3 | TRAFINDO | 2015 | 11 | JL, TAMBAK AJI TIMUR
16 | 4 | GDU03 | RDT03-031 | 160 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG V
17 | 5 | GDU04 | RDT03-032 | 50 | 3 | TRAFINDO | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI GANG V
18 |  | GDL13 | RDT03-034/S002 | 100 | 3 | TRAFINDO | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI I
20 |  | GDL14 | RDT03-038/U001 | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG V
21 | 6 | GDU05 | RDT03-041 | 50 | 3 | TRAFINDO | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG V
22 |  | GDL15 | RDT03-041/S001 | 160 | 3 | TRAFINDO | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI GANG V
23 |  | GDL16 | RDT03-041/S001A | 100 | 3 | TRAFINDO | 2017 | 3 | JL. TAMBAK AJI GANG V
24 |  | GDL17 | RDT03-049/B003 | 50 | 3 | UNINDO | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI GANG V
25 | 7 | GDU06 | RDT03-053 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | 2012 | 1 | JL. TAMBAK AJI VI
26 | 8 | GDU07 | RDT03-054 | 100 | 3 | SINTRA | 2012 | 2 | JL. TAMBAK AJI VI
27 | 9 | GDU08 | RDT03-058 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | 2012 | 1 | JL. TAMBAK AJI II
28 | 10 | GDU09 | RDT03-060 | 100 | 3 | SINTRA | 2011 | 1 | JL. TAMBAK AJI II
29 |  | GDL18 | RDT03-060/U001 | 50 | 1 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI II
30 | 11 | GDU10 | RDT03-061 | 160 | 3 | UNINDO | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI II
31 |  | GDL19 | RDT03-061/S001 | 200 | 3 | TRAFINDO | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI II
32 | 12 | GDU11 | RDT03-069 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 2 | JL. TAMBAK AJI I
33 |  | GDL20 | RDT03-074/S001 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
34 |  | GDL21 | RDT03-075/U004 | 200 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
35 | 13 | GDU12 | RDT03-076 | 50 | 1 | SINTRA | N/A | 14 | JL. TAMBAK AJI I
36 |  | GDL22 | RDT03-078/U001 | 100 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
37 | 14 | GDU13 | RDT03-079 | 160 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
38 |  | GDL23 | RDT03-081/B003/S001 | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG II
39 |  | GDL24 | RDT03-081/S006 | 50 | 3 | SINTRA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
40 |  | GDL25 | RDT03-081/S009 | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI I
41 | 15 | GDU14 | RDT03-084 | 100 | 3 | TRAFINDO | 2016 | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG II
42 |  | GDL26 | RDT03-084/S002 | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | N/A | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG II
43 | 16 | GDU15 | RDT03-085 | 160 | 3 | TRAFINDO | 2015 | 2 | JL. TAMBAK AJI GANG II
44 |  | GDL27 | RDT03-086/S001 | 160 | 3 | UNINDO | N/A | 3 | JL. TAMBAK AJI GANG II
45 | 17 | GDU16 | RDT03-089 | 160 | 3 | SCNEIDER | 2013 | 1 | JL. TAMBAK AJI GANG II
83
[10 empty] | LP | NO TIANG | DAYA TRAFO | FASA | MERK TRAFO | ALAMAT
[10 empty] | 1 | RDT03-017 | 200 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI RAYA
[10 empty] | 2 | RDT03-027 | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI RAYA
[10 empty] | 3 | RDT03-031 | 160 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI GANG V
[10 empty] | 4 | RDT03-032 | 50 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
[10 empty] | 5 | RDT03-041 | 50 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
[10 empty] | 6 | RDT03-053 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI VI
[10 empty] | 7 | RDT03-054 | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI VI
[10 empty] | 8 | RDT03-058 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI II
[10 empty] | 9 | RDT03-060 | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI II
[10 empty] | 10 | RDT03-061 | 160 | 3 | UNINDO | JL. TAMBAK AJI II
[10 empty] | 11 | RDT03-069 | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI I
[10 empty] | 12 | RDT03-076 | 50 | 1 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
[10 empty] | 13 | RDT03-079 | 160 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
[10 empty] | 14 | RDT03-084 | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II
[10 empty] | 15 | RDT03-085 | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II
[10 empty] | 16 | RDT03-089 | 160 | 3 | SCNEIDER | JL. TAMBAK AJI GANG II

## Sheet2
fid | NO TIANG | UKURAN KAWAT | TIPE KAWAT | PERALATAN JARINGAN | DAYA TRAFO I | ALAMAT
1 | RDT03-001 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
2 | RDT03-002 | 240 | AAAC-S | ABSW |  | JL. RAYA WALISONGO
11 | RDT03-003 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
12 | RDT03-004 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
13 | RDT03-005 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
14 | RDT03-006 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
15 | RDT03-007 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
16 | RDT03-008 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
17 | RDT03-009 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
18 | RDT03-010 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
26 | RDT03-010/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. RAYA WALISONGO
20 | RDT03-010A | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
21 | RDT03-011 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. RAYA WALISONGO
22 | RDT03-012 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
23 | RDT03-013 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
24 | RDT03-014 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
25 | RDT03-014/T001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
31 | RDT03-014/T002 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI RAYA
205 | RDT03-014/T002A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
27 | RDT03-015 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
28 | RDT03-015/B001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
29 | RDT03-015/B002 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
30 | RDT03-015/B003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
34 | RDT03-015/B004 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
32 | RDT03-016 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
33 | RDT03-017 | 240 | AAAC-S | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI RAYA
39 | RDT03-017/T001 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
35 | RDT03-017A | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
36 | RDT03-017B | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
37 | RDT03-018 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
38 | RDT03-019 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
48 | RDT03-019/T001 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
40 | RDT03-020 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
41 | RDT03-021 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
42 | RDT03-022 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
43 | RDT03-022/B001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI GANG II
44 | RDT03-022/B002 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG II
45 | RDT03-022/B003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
230 | RDT03-022/B003/U001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
46 | RDT03-022/B004 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
47 | RDT03-022/B004/U001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
49 | RDT03-022/B005 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
50 | RDT03-023 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
51 | RDT03-024 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
52 | RDT03-025 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
53 | RDT03-025/T001 | 150 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI RAYA
54 | RDT03-025/T001/U001 | 150 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI RAYA
59 | RDT03-025/T001/U002 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
55 | RDT03-025/T002 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
56 | RDT03-025/T003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
64 | RDT03-025/T003/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
206 | RDT03-025/T003/S001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
58 | RDT03-025/T004 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
76 | RDT03-025/T004/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
207 | RDT03-025/T004A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
60 | RDT03-025/T005 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
61 | RDT03-025/T006 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
62 | RDT03-025/T007 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
63 | RDT03-025/T008 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
208 | RDT03-025/T008A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
57 | RDT03-025/T009 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
65 | RDT03-026 | 70 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
66 | RDT03-027 | 70 | AAAC-S | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI RAYA
209 | RDT03-027/T001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI RAYA
210 | RDT03-027/T001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
67 | RDT03-028 | 70 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
68 | RDT03-028/T001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
69 | RDT03-028/T002 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI RAYA
70 | RDT03-029 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
71 | RDT03-029/T001 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
72 | RDT03-029/T002 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
73 | RDT03-029/T003 | 70 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
74 | RDT03-029/T003/U001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
75 | RDT03-029/T003/U002 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
85 | RDT03-029/T003/U003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
77 | RDT03-029/T004 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
78 | RDT03-029/T005 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
79 | RDT03-029/T006 | 240 | AAAC-S | DS |  | JL. TAMBAK AJI TIMUR
80 | RDT03-030 | 240 | AAAC-S |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
81 | RDT03-030/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
82 | RDT03-030/S002 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
83 | RDT03-030/S003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
211 | RDT03-030/S003/B001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
212 | RDT03-030/S003/B001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
84 | RDT03-030/S004 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
89 | RDT03-030/S004/T001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI RAYA
213 | RDT03-030/S004/T001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
86 | RDT03-030/S005 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
95 | RDT03-030/S005/B001 | 70 | AAAC |  | 50 | JL. TAMBAK AJI RAYA
88 | RDT03-030/S006 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
87 | RDT03-030/S007 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
214 | RDT03-030/S007A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
215 | RDT03-030/S007B | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI RAYA
90 | RDT03-031 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 50 | JL. TAMBAK AJI GANG V
91 | RDT03-032 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 50 | JL. TAMBAK AJI GANG V
92 | RDT03-033 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
93 | RDT03-034 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
94 | RDT03-034/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
216 | RDT03-034/S001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
100 | RDT03-034/S002 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI I
217 | RDT03-034/S002A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
96 | RDT03-035 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
97 | RDT03-036 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
98 | RDT03-037 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
99 | RDT03-038 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
104 | RDT03-038/U001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI GANG V
204 | RDT03-038/U001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
101 | RDT03-039 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
102 | RDT03-040 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
103 | RDT03-041 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 50 | JL. TAMBAK AJI GANG V
105 | RDT03-041/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG V
218 | RDT03-041/S001A | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI GANG V
106 | RDT03-042 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
219 | RDT03-042A | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
115 | RDT03-043 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
107 | RDT03-045 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
108 | RDT03-046 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
109 | RDT03-047 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
110 | RDT03-048 | 240 | AAAC | RECLOSER |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
111 | RDT03-049 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
112 | RDT03-049/B001 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
113 | RDT03-049/B002 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
114 | RDT03-049/B003 | 150 | AAAC | FCO TRAFO | 50 | JL. TAMBAK AJI GANG V
121 | RDT03-049/B003/S001 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
116 | RDT03-049/B004 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
132 | RDT03-049/B004/S001 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
118 | RDT03-049/B005 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
119 | RDT03-049/B006 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
120 | RDT03-049/B007 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
117 | RDT03-049/B008 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG V
122 | RDT03-050 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
123 | RDT03-051 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
124 | RDT03-052 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
125 | RDT03-053 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI VI
126 | RDT03-054 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI VI
127 | RDT03-055 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
220 | RDT03-055A | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
128 | RDT03-056 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI VI
129 | RDT03-057 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
130 | RDT03-058 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI II
131 | RDT03-059 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
134 | RDT03-059/U001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
221 | RDT03-059/U001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
133 | RDT03-060 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI II
136 | RDT03-060/U001 | 70 | AAAC |  | 50 | JL. TAMBAK AJI II
222 | RDT03-060A | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
135 | RDT03-061 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI II
149 | RDT03-061/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI II
223 | RDT03-061/S001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
137 | RDT03-062 | 240 | MVTIC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
138 | RDT03-063 | 240 | MVTIC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
139 | RDT03-064 | 240 | MVTIC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
140 | RDT03-065 | 240 | MVTIC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
141 | RDT03-066 | 240 | MVTIC |  |  | JL. TAMBAK AJI II
142 | RDT03-067 | 240 | MVTIC | DS |  | JL. TAMBAK AJI II
143 | RDT03-068 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
144 | RDT03-068/U001 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
224 | RDT03-068/U001A | 240 | AAAC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
145 | RDT03-068/U002 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
146 | RDT03-068/U003 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
147 | RDT03-068/U004 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
148 | RDT03-068/U005 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
225 | RDT03-068/U006 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
226 | RDT03-068/U007 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
154 | RDT03-068/U008 | 240 | MVTIC |  |  | JL. KECIPIR RAYA
150 | RDT03-069 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI I
151 | RDT03-069A | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
227 | RDT03-069B | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
152 | RDT03-070 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
153 | RDT03-071 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
158 | RDT03-071/U001 | 70 | AAAC | DS |  | JL. TAMBAK AJI I
155 | RDT03-072 | 240 | AAAC | LBS |  | JL. TAMBAK AJI I
156 | RDT03-073 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
157 | RDT03-074 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
162 | RDT03-074/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI I
159 | RDT03-075 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
160 | RDT03-075/U001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
161 | RDT03-075/U002 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
168 | RDT03-075/U002/T001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
163 | RDT03-075/U003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
164 | RDT03-075/U004 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 200 | JL. TAMBAK AJI I
228 | RDT03-075/U004A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
165 | RDT03-076 | 240 | AAAC |  | 50 | JL. TAMBAK AJI I
166 | RDT03-077 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
167 | RDT03-078 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
175 | RDT03-078/U001 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 100 | JL. TAMBAK AJI I
169 | RDT03-079 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI I
170 | RDT03-080 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
171 | RDT03-081 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
172 | RDT03-081/B001 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
173 | RDT03-081/B002 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
174 | RDT03-081/B003 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
191 | RDT03-081/B003/S001 | 70 | AAAC |  | 25 | JL. TAMBAK AJI GANG II
176 | RDT03-081/B004 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
177 | RDT03-081/B005 | 240 | AAAC | ABSW |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
178 | RDT03-081/S001 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
179 | RDT03-081/S002 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
180 | RDT03-081/S003 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
181 | RDT03-081/S004 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
182 | RDT03-081/S005 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
183 | RDT03-081/S006 | 150 | AAAC | FCO TRAFO | 50 | JL. TAMBAK AJI I
184 | RDT03-081/S007 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
185 | RDT03-081/S008 | 150 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI I
186 | RDT03-081/S009 | 150 | AAAC |  | 25 | JL. TAMBAK AJI I
187 | RDT03-082 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
188 | RDT03-083 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
189 | RDT03-084 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG II
190 | RDT03-084/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
194 | RDT03-084/S002 | 70 | AAAC |  | 25 | JL. TAMBAK AJI GANG II
192 | RDT03-085 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG II
193 | RDT03-086 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
200 | RDT03-086/S001 | 70 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG II
229 | RDT03-086/S001A | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
195 | RDT03-087 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
196 | RDT03-088 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
197 | RDT03-089 | 240 | AAAC | FCO TRAFO | 160 | JL. TAMBAK AJI GANG II
198 | RDT03-089/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
199 | RDT03-089/S002 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
202 | RDT03-089/S003 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
201 | RDT03-090 | 240 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
203 | RDT03-090/S001 | 70 | AAAC |  |  | JL. TAMBAK AJI GANG II
10 | RDT03-091 | 240 | AAAC | LBS |  | JL. TAMBAK AJI GANG II

## Sheet3
NO TIANG | PERALATAN JARINGAN | DAYA TRAFO I | FASA TRAFO I | MERK TRAFO I | ALAMAT | BEBAN TRF I NETRAL
RDT03-010/S001 | FCO TRAFO | 160 | 3 | SINTRA | JL. RAYA WALISONGO
RDT03-014/T002 | FCO TRAFO | 200 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI RAYA | 2015
RDT03-017 | FCO TRAFO | 200 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-022/B001 | FCO TRAFO | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II
RDT03-022/B002 | FCO TRAFO | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II
RDT03-025/T001 | FCO TRAFO | 160 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI RAYA | 2015
RDT03-025/T001/U001 | FCO TRAFO | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-025/T002 | FCO TRAFO | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI TIMUR I | 2015
RDT03-025/T003/S001 | FCO TRAFO | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
RDT03-025/T008 | FCO TRAFO | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI TIMUR I
RDT03-027 | FCO TRAFO | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-027/T001 | FCO TRAFO | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI RAYA | 2019
RDT03-028/T002 | FCO TRAFO | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-030/S004/T001 | FCO TRAFO | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-030/S005/B001 |  | 50 | 1 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI RAYA
RDT03-031 | FCO TRAFO | 50 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-032 | FCO TRAFO | 50 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-034/S002 | FCO TRAFO | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-038/U001 | FCO TRAFO | 200 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-041 | FCO TRAFO | 50 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-041/S001 | FCO TRAFO | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-041/S001A | FCO TRAFO | 100 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V | 2017
RDT03-049/B003 | FCO TRAFO | 50 | 3 | UNINDO | JL. TAMBAK AJI GANG V
RDT03-053 | FCO TRAFO | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI VI | 2012
RDT03-054 | FCO TRAFO | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI VI | 2012
RDT03-058 | FCO TRAFO | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI II | 2012
RDT03-060 | FCO TRAFO | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI II | 2011
RDT03-060/U001 |  | 50 | 1 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI II
RDT03-061 | FCO TRAFO | 160 | 3 | UNINDO | JL. TAMBAK AJI II
RDT03-061/S001 | FCO TRAFO | 200 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI II
RDT03-069 | FCO TRAFO | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-074/S001 | FCO TRAFO | 100 | 3 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-075/U004 | FCO TRAFO | 200 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-076 |  | 50 | 1 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-078/U001 | FCO TRAFO | 100 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-079 | FCO TRAFO | 160 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-081/B003/S001 |  | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI GANG II
RDT03-081/S006 | FCO TRAFO | 50 | 3 | SINTRA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-081/S009 |  | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI I
RDT03-084 | FCO TRAFO | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II | 2016
RDT03-084/S002 |  | 25 | 1 | BAMBANG DJAJA | JL. TAMBAK AJI GANG II
RDT03-085 | FCO TRAFO | 160 | 3 | TRAFINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II | 2015
RDT03-086/S001 | FCO TRAFO | 160 | 3 | UNINDO | JL. TAMBAK AJI GANG II
RDT03-089 | FCO TRAFO | 160 | 3 | SCNEIDER | JL. TAMBAK AJI GANG II | 2013

## MAIN FEEDER
No | LP | PMT |  | SUTM |  |  |  | Trafo |  |  | LBS |  |  | No. Tiang | #Pelanggan | Total
|  | λ | r | λ | r | L |  | λ | r |  | λ | r |  |  |  | λ | U(λ x r) | U=unavailablity
1 | 1 | 0.004 | 10 | 0.2 | 3 | 0.85 |  | 0 | 0 |  | 0.003 | 10 |  | RDT03-002 | 0 | 0.177 | 0.58
2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.5 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-017 | 1 | 0.282 | 0.86
3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-027 | 1 | 0.367 | 1.15
4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-031 | 1 | 0.382 | 1.23
5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.45 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-032 | 2 | 0.477 | 1.55
6 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.6 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-041 | 1 | 0.602 | 1.96
7 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-053 | 1 | 0.617 | 2.04
8 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-054 | 2 | 0.662 | 2.21
9 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-058 | 1 | 0.687 | 2.32
10 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-060 | 1 | 0.702 | 2.4
11 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 |  | 0.005 | 10 |  | 0.003 | 10 |  | RDT03-061 | 1 | 0.79 | 2.75
12 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.35 |  | 0.005 | 10 |  | 0.003 | 10 |  | RDT03-069 | 2 | 0.868 | 3.04
13 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.15 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-076 | 14 | 0.903 | 3.09
14 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.25 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-079 | 1 | 0.958 | 3.29
15 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-084 | 1 | 0.973 | 3.37
16 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 |  | 0.005 | 10 |  | 0 | 0 |  | RDT03-085 | 2 | 1.018 | 3.54
17 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 |  | 0.005 | 10 |  | 0.003 | 10 |  | RDT03-089 | 1 | 1.046 | 3.77
No | LP | PMT |  | SUTM |  |  |  | Trafo |  |  | LBS |  |  | No. Tiang | #Pelanggan | Total
|  | λ | r | λ | r | L |  | λ | r |  | λ | r |  |  |  | λ | U
1 | 1 | 0.004 | 10 | 0.2 | 3 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 0.003 | RDT03-002 | 0 | 0.177 | 0.58
2 | 2 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.5 | 1.35 | 0.005 | 10 | 0.005 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-017 | 1 | 0.282 | 0.86
3 | 3 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1.75 | 0.005 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-027 | 1 | 0.367 | 1.15
4 | 4 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 1.8 | 0.005 | 10 | 0.015 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-031 | 1 | 0.382 | 1.23
5 | 5 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.45 | 2.25 | 0.005 | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-032 | 2 | 0.477 | 1.55
6 | 6 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.6 | 2.85 | 0.005 | 10 | 0.025 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-041 | 1 | 0.602 | 1.96
7 | 7 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 2.9 | 0.005 | 10 | 0.03 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-053 | 1 | 0.617 | 2.04
8 | 8 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3.1 | 0.005 | 10 | 0.035 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-054 | 2 | 0.662 | 2.21
9 | 9 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.005 | 10 | 0.04 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-058 | 1 | 0.687 | 2.32
10 | 10 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 3.25 | 0.005 | 10 | 0.045 | 0 | 0 | 0.003 | RDT03-060 | 1 | 0.702 | 2.4
11 | 11 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 | 3.65 | 0.005 | 10 | 0.05 | 0.003 | 10 | 0.006 | RDT03-061 | 1 | 0.79 | 2.75
12 | 12 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.35 | 4 | 0.005 | 10 | 0.055 | 0.003 | 10 | 0.009 | RDT03-069 | 2 | 0.868 | 3.04
13 | 13 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.15 | 4.15 | 0.005 | 10 | 0.06 | 0 | 0 | 0.009 | RDT03-076 | 14 | 0.903 | 3.09
14 | 14 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.25 | 4.4 | 0.005 | 10 | 0.065 | 0 | 0 | 0.009 | RDT03-079 | 1 | 0.958 | 3.29
15 | 15 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 4.45 | 0.005 | 10 | 0.07 | 0 | 0 | 0.009 | RDT03-084 | 1 | 0.973 | 3.37
16 | 16 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 | 4.65 | 0.005 | 10 | 0.075 | 0 | 0 | 0.009 | RDT03-085 | 2 | 1.018 | 3.54
17 | 17 | 0.004 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4.75 | 0.005 | 10 | 0.08 | 0.003 | 10 | 0.012 | RDT03-089 | 1 | 1.046 | 3.77

## LATERAL TAPS
[7 empty] | N | 83 | [21 empty] | GABUNGAN SECTION
SECTION 18 | [9 empty] | No | LP | PMT |  | SUTM |  |  | TRF ID | Trafo |  | LBS |  | No. Tiang | #Pelanggan | Total |  | SAIFI | SAIDI | LP SECTION UTAMA | λ | U | N | SAIFI | SAIDI | λ x #PLG | U x #PLG
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U (λ x r) | [6 empty] | λ | r | λ | r | L |  | λ | r | λ | r |  |  | λ | U(λ x r)
GDL01 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.004 | 10 | 0.2 | 3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | RDT03-002 | 0 | 0.177 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0.205 | 0.69075 | 2 | 0.0049398 | 0.016645 | 0.41 | 1.3815
FCO01(GDL01) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.5 | 200 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-017 | 1 | 0.282 | 0.86 | 0.0033976 | 0.010361 | 2 | 0.61979 | 1.9184 | 12 | 0.043378 | 0.13193 | 7.4375 | 23.0212
L1(FCO01 - GDL01) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 | 160 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-027 | 1 | 0.367 | 1.15 | 0.0044217 | 0.013855 | 3 | 0.76253 | 2.4112 | 17 | 0.075932 | 0.23829 | 12.9629 | 40.9911
[10 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 160 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-031 | 1 | 0.382 | 1.23 | 0.0046024 | 0.014819 | 4 | 0.382 | 1.23 | 1 | 0.0046024 | 0.014819 | 0.382 | 1.23
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.45 | 50 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-032 | 2 | 0.477 | 1.55 | 0.011494 | 0.037349 | 5 | 1 | 3.2915 | 6 | 0.03559 | 0.11666 | 6 | 19.749
LP18(GDL01) | L1.GDL01.FCO01 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.6 | 50 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-041 | 1 | 0.602 | 1.96 | 0.007253 | 0.023614 | 6 | 1.278 | 4.2223 | 8 | 0.060747 | 0.20095 | 10.224 | 33.778
A | LP18(GDL01).LP1 | 0.205 | 0.69075 | 3.3695 | 2 | 0.0049398 | 0.016645 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 100 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-053 | 1 | 0.617 | 2.04 | 0.0074337 | 0.024578 | 7 | 0.617 | 2.04 | 1 | 0.0074337 | 0.024578 | 0.617 | 2.04
[10 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 | 100 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-054 | 2 | 0.662 | 2.21 | 0.015952 | 0.053253 | 8 | 0.662 | 2.21 | 2 | 0.015952 | 0.053253 | 1.324 | 4.42
[10 empty] | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 100 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-058 | 1 | 0.687 | 2.32 | 0.0082771 | 0.027952 | 9 | 0.687 | 2.32 | 1 | 0.0082771 | 0.027952 | 0.687 | 2.32
SECTION 19 | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 100 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-060 | 1 | 0.702 | 2.4 | 0.0084578 | 0.028916 | 10 | 0.72 | 2.4808 | 2 | 0.017133 | 0.058804 | 1.44 | 4.9615
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 | 160 | 0.005 | 10 | 0.003 | 10 | RDT03-061 | 1 | 0.79 | 2.75 | 0.0095181 | 0.033133 | 11 | 0.818 | 2.8607 | 2 | 0.019373 | 0.067599 | 1.636 | 5.7215
GDL02 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.35 | 100 | 0.005 | 10 | 0.003 | 10 | RDT03-069 | 2 | 0.868 | 3.04 | 0.020916 | 0.073253 | 12 | 1.802 | 6.3315 | 4 | 0.042627 | 0.14954 | 7.208 | 25.326
GDL03 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.15 | 50 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-076 | 14 | 0.903 | 3.09 | 0.15231 | 0.5212 | 13 | 0.921 | 0.08075 | 15 | 0.16341 | 0.52218 | 13.815 | 1.2113
FCO02(GDL02) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.25 | 160 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-079 | 1 | 0.958 | 3.29 | 0.011542 | 0.039639 | 14 | 0.96189 | 3.2948 | 4 | 0.046309 | 0.15873 | 3.8476 | 13.1791
FCO03(GDL03) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.05 | 100 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-084 | 1 | 0.973 | 3.37 | 0.011723 | 0.040602 | 15 | 1.001 | 3.4808 | 2 | 0.023783 | 0.082539 | 2.002 | 6.9615
L2(MAIN - GDL02) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.2 | 160 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | RDT03-085 | 2 | 1.018 | 3.54 | 0.02453 | 0.085301 | 16 | 1.036 | 3.6208 | 3 | 0.037012 | 0.12892 | 3.108 | 10.8623
L3(GDL02- GDL03) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 160 | 0.005 | 10 | 0.003 | 10 | RDT03-089 | 1 | 1.046 | 3.77 | 0.012602 | 0.045422 | 17 | 1.046 | 3.77 | 1 | 0.012602 | 0.045422 | 1.046 | 3.77
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI | [23 empty] | SAIDI SAIFI RECLOSER EXISTING
LP19(GDL02) | L2.GDL02.FCO02 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 2 |  |  |  |  | CABANG | λ | U | N | SAIFI | SAIFI | [15 empty] | SAIFI SEC PMT | 37.4165
LP20(GDL03) | L3.GDL03.FCO03 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 1 |  |  |  | LP1 | CAB18 | 0.205 | 0.69075 | 2 | 0.0049398 | 0.016645 |  |  |  | 0.41 | 2.6907 | [10 empty] | SAIFI SEC REC | 36.7306
A | LP19.LP20 | 0.046 | 0.1915 | 4.163 |  |  |  |  | LP2 | CAB19 | 0.328 | 1.0515 | 3 | 0.011855 | 0.038006 |  |  |  | 0.984 | 4.0515 | [11 empty] | 74.147
B | A.LP2 | 0.328 | 1.0515 | 3.2058 | 3 | 0.011855 | 0.038006 |  | LP2 | CAB20 | 0.29179 | 0.86693 | 8 | 0.028125 | 0.08356 |  |  |  | 2.3343 | 8.8669 | [10 empty] | SAIFI | 0.89334
[9 empty] | LP3 | CAB21 | 0.395 | 1.2608 | 2 | 0.0095181 | 0.03038 |  |  |  | 0.79 | 3.2608
[9 empty] | LP3 | CAB22 | 0.36753 | 1.1505 | 14 | 0.061992 | 0.19406 |  |  |  | 5.1454 | 15.1505
SECTION 20 | [8 empty] | LP5 | CAB23 | 0.505 | 1.6608 | 2 | 0.012169 | 0.040018 |  |  |  | 1.01 | 3.6608 | [10 empty] | SAIFI SEC PMT | 120.1508
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U |  |  |  | LP5 | CAB24 | 0.495 | 1.6308 | 2 | 0.011928 | 0.039295 |  |  |  | 0.99 | 3.6307 | [10 empty] | SAIFI SEC REC | 80.7731
GDL04 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  | LP6 | CAB25 | 0.628 | 2.0915 | 5 | 0.041 | 0.14662 |  |  |  | 3.14 | 7.0915 | [11 empty] | 200.924
GDL05 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  | LP6 | CAB26 | 0.65 | 2.1308 | 2 | 0.015663 | 0.051343 |  |  |  | 1.3 | 4.1308 | [10 empty] | SAIDI | 2.4208
GDL06 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  | LP10 | CAB27 | 0.72 | 2.4808 | 1 | 0.0086747 | 0.029889 |  |  |  | 0.72 | 3.4808
GDL07 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  | LP11 | CAB28 | 0.818 | 2.8607 | 1 | 0.0098554 | 0.034467 |  |  |  | 0.818 | 3.8607
GDL08 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05 |  |  |  | LP12 | CAB29 | 0.886 | 3.1208 | 1 | 0.010675 | 0.037599 |  |  |  | 0.886 | 4.1208 | [9 empty] | SECTION | INDEKS KEANDALAN SISTEM |  | Jumlah Pelanggan
FCO04(GDL04) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  | LP12 | CAB30 | 0.916 | 3.2107 | 1 | 0.011036 | 0.038684 |  |  |  | 0.916 | 4.2107 | [10 empty] | λtotal x #PLG | Utotal x #PLG
FCO05(GDL05) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  | LP13 | CAB31 | 0.921 | 0.08075 | 1 | 0.011096 | 0.00097289 |  |  |  | 0.921 | 1.0808 | [9 empty] | PMT S/D REC | 37.4165 | 120.1508 | 46
FCO06(GDL06) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  | LP14 | CAB32 | 0.96189 | 3.2948 | 3 | 0.034767 | 0.11909 |  |  |  | 2.8857 | 6.2948 | [9 empty] | REC S/D UJUNG | 36.7306 | 80.7731 | 37
FCO07(GDL07) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  | LP15 | CAB33 | 1.001 | 3.4808 | 1 | 0.01206 | 0.041937 |  |  |  | 1.001 | 4.4808 | [9 empty] | TOTAL | 74.147 | 200.924 | 83
FCO08(GDL08) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075 |  |  |  | LP16 | CAB34 | 1.036 | 3.6208 | 1 | 0.012482 | 0.043623 |  |  |  | 1.036 | 4.6208
L4(MAIN - GDL04) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03 | [8 empty] | 0.30784 | 0.98619
L5(GDL04 - GDL05) | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 3 | 0.09 | [8 empty] | 0.31443 | 1.0733
L6(GDL04 - GDL06) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03 | [25 empty] | di | 1.0558 |  |  |  | 36.4644
L7(GDL06 - CAB1) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03 | [25 empty] | fi | 0.32575 |  |  |  | 43.6142
L8(CAB1 - GDL07) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
L9(CAB1 - GDL08) | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 3 | 0.15 | [26 empty] | 0.56759
1.365
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP21(GDL04) | L4.GDL04.FCO04 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
LP22(GDL05) | L5.GDL05.FCO05 | 0.038 | 0.14075 | 3.7039 | 3
LP23(GDL06) | L6.GDL06.FCO06 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 2
LP24(L7) | L7 | 0.01 | 0.03 | 3
LP25(GDL07) | L8.GDL07.FCO07 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
LP26(GDL08) | L9.GDL08.FCO08 | 0.058 | 0.20075 | 3.4612 | 1
A | LP25//LP26 | 0.008297 | 0.016211 | 1.9538
B | A.LP24.LP23 | 0.036297 | 0.031309 | 0.86258
C | LP21.LP22 | 0.056 | 0.2215 | 3.9554
D | B//C | 0.0097931 | 0.0069349 | 0.70815
E | D.LP2 | 0.29179 | 0.86693 | 2.9711 | 8 | 0.028125 | 0.08356
SECTION 21
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL09 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO09(GDL09) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L10(MAIN - GDL09) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP26(GDL09) | L10.GDL09.FCO09 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 2
A | LP26(GDL09).LP3 | 0.395 | 1.2608 | 3.1918 | 2 | 0.0095181 | 0.03038
SECTION 22
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL10 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
GDL11 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
GDL12 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO10(GDL10) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
FCO11(GDL11) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
FCO12(GDL12) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
LBS | 0.003 | 1 | 0.003 | 10 | 0.03
L11(MAIN - GDL10) | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 0.18
L12(GDL10 - GDL11) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
L13(MAIN - GDL12) | 0.2 | 0.45 | 0.09 | 3 | 0.27
L14(CAB2 - LBS) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP27(GDL10) | L11.GDL10.FCO10 | 0.068 | 0.23075 | 3.3934 | 2
LP28(GDL11) | L12.GDL11.FCO11 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 1
LP29(GDL12) | L13.GDL12.FCO12 | 0.098 | 0.32075 | 3.273 | 11
LP30(L14) | L14.LBS | 0.013 | 0.06 | 4.6154
A | LP27//LP28 | 0.013992 | 0.025556 | 1.8264
B | LP29//LP30 | 0.01005 | 0.019245 | 1.915
C | A//B | 0.0005261 | 0.00049182 | 0.93483
D | C.LP3 | 0.36753 | 1.1505 | 3.1304 | 14 | 0.061992 | 0.19406
SECTION 23
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL13 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO13(GDL13) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L15(MAIN - GDL13) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP31(GDL13) | L15.GDL13.FCO13 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 2
A | LP31(GDL13).LP5 | 0.505 | 1.6608 | 3.2886 | 2 | 0.012169 | 0.040018
SECTION 24
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL14 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO14(GDL14) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L16(MAIN - GDL14) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP32(GDL14) | L16.GDL14.FCO14 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 2
A | LP32(GDL14).LP5 | 0.495 | 1.6308 | 3.2944 | 2 | 0.011928 | 0.039295
SECTION 25
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL15 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
GDL16 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO15(GDL15) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
FCO15(GDL15) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L17(MAIN - GDL15/16) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP33(GDL15/16) | L17.GDL15.GDL16.FCO15.FCO16 | 0.026 | 0.1315 | 5.0577 | 5
A | LP33(GDL15/16).LP6 | 0.628 | 2.0915 | 3.3304 | 5 | 0.037831 | 0.12599
SECTION 26
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL17 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO17(GDL17) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L18(MAIN - GDL17) | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 3 | 0.12
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP34(GDL17) | L18.GDL17.FCO17 | 0.048 | 0.17075 | 3.5573 | 2
A | LP34(GDL17).LP6 | 0.65 | 2.1308 | 3.2781 | 2 | 0.015663 | 0.051343
SECTION 27
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL18 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO18(GDL18) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L19(MAIN - GDL18) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP35(GDL18) | L19.GDL18.FCO18 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
A | LP35(GDL18).LP10 | 0.72 | 2.4808 | 3.4455 | 1 | 0.0086747 | 0.029889
SECTION 28
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL19 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO19(GDL19) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L20(MAIN - GDL19) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP36(GDL19) | L20.GDL19.FCO19 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 1
A | LP36(GDL19).LP11 | 0.818 | 2.8607 | 3.4972 | 1 | 0.0098554 | 0.034467
SECTION 29
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL20 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO20(GDL20) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L21(MAIN - GDL20) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP37(GDL20) | L21.GDL20.FCO20 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
A | LP37(GDL20).LP12 | 0.886 | 3.1208 | 3.5223 | 1 | 0.010675 | 0.037599
SECTION 30
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL21 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO21(GDL21) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L22(MAIN - GDL21) | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 3 | 0.12
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP38(GDL21) | L22.GDL21.FCO21 | 0.048 | 0.17075 | 3.5573 | 1
A | LP38(GDL21).LP12 | 0.916 | 3.2107 | 3.5052 | 1 | 0.011036 | 0.038684
SECTION 31
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL22 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO22(GDL22) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L23(MAIN - GDL22) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP39(GDL22) | L23.GDL22.FCO22 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
A | LP39(GDL22).LP13 | 0.921 | 0.08075 | 0.087676 | 1 | 0.011096 | 0.00097289
SECTION 32
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL23 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
GDL24 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
GDL25 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
LBS | 0.003 | 1 | 0.003 | 10 | 0.03
FCO23(GDL23) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
FCO24(GDL24) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
FCO25(GDL25) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L24(MAIN - GDL23) | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 3 | 0.12
L25(GDL23 - LBS) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
L26(MAIN - GDL24) | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 3 | 0.15
L27(GDL24 - GDL25) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP40(GDL23)) | L24.GDL23.FCO23 | 0.048 | 0.17075 | 3.5573 | 1
LP41(LBS) | L25.LBS | 0.023 | 0.09 | 3.913
A | LP40//LP41 | 0.0082473 | 0.015368 | 1.8633
LP42(GDL24) | L26.GDL24.FCO24 | 0.058 | 0.20075 | 3.4612 | 1
LP43(GDL25) | L27.GDL25.FCO25 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 1
B | LP42.LP43 | 0.086 | 0.3115 | 3.6221
C | A//B | 0.0038906 | 0.004787 | 1.2304
D | C.LP14 | 0.96189 | 3.2948 | 3.4253 | 3 | 0.034767 | 0.11909
SECTION 33
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL26 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO26(GDL26) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L28(MAIN - GDL26) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 3 | 0.06
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP44(GDL26) | L28.GDL26.FCO26 | 0.028 | 0.11075 | 3.9554 | 1
A | LP44(GDL26).LP15 | 1.001 | 3.4808 | 3.4773 | 1 | 0.01206 | 0.041937
SECTION 34
ALAT | FAILURE RATE | P.U | λ | r | U
GDL27 | 0.005 | 1 | 0.005 | 10 | 0.05
FCO27(GDL27) | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.25 | 0.00075
L29(MAIN - GDL27) | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 3 | 0.03
KODE | PERHITUNGAN | λ | U | r | N | SAIFI | SAIDI
LP45(GDL27) | L29.GDL27.FCO27 | 0.018 | 0.08075 | 4.4861 | 1
A | LP45(GDL27).LP16 | 1.036 | 3.6208 | 3.4949 | 1 | 0.012482 | 0.043623

## Sheet4
| SAIDI | SAIFI
Section 25 | 2.407 | 0.8933
Section 29 | 1.0558 | 0.3258